苏州瑞派贝琦宠物医院有限公司室内装修改造项目

竣工环境保护验收意见

2023年1月13日，根据《苏州瑞派贝琦宠物医院有限公司室内装修改造项目竣工环境保护验收监测报告表》（（2023）启辰（验）字第（002）号），苏州瑞派贝琦宠物医院有限公司作为组长单位，组织验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、苏州新视野环境工程有限公司编制的《苏州瑞派贝琦宠物医院有限公司室内装修改造项目环境影响报告表》、苏州市生态环境局的审批意见（苏环建[2022]08第0022号）等要求，对公司“室内装修改造项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：苏州瑞派贝琦宠物医院有限公司室内装修改造项目。

建设地点：公司位于苏州市姑苏区盘胥路 188 号，租用蓝·SPORT 文化创意产业园 1 号楼 101 室、 102 室、103 室，建筑面积207m2，包括诊室、化验室、药房、住院室、会议室、手术室、医废间、清洗间等。

项目性质：新建

国民经济行业类别：O8222 宠物医院服务

建设规模和内容：公司设置血球仪、海威特 PCR 仪、离心机、生化仪、手术床和处置台、麻醉机、高压灭菌器等设备。项目审批年进行疫苗接种300只、动物手术260只、动物诊疗1500只、美容洗护1600只。

工作时数：本项目职工人数 10 人，年工作 365 天，营业时间：8:30-20:30，年工作时间 4380 小时。

其他情况：不设宿舍、食堂，就餐外送。

（二）建设过程及环保审批情况

苏州瑞派贝琦宠物医院有限公司室内装修改造项目于2022年6月委托苏州新视野环境工程有限公司编制完成《苏州瑞派贝琦宠物医院有限公司室内装修改造项目环境影响报告表》，2022年9月21日取得苏州市生态环境局《关于对苏州瑞派贝琦宠物医院有限公司室内装修改造项目环境影响报告表的批复》（苏环建[2022]08第0022号）。公司1台数字化 X 射线影像系统于2021年10月28日取得了辐射安全许可证（苏环辐证[Y0302]）。

项目主体工程及污染防治措施于2022年10月开工建设，并于2022年12月建成开始生产调试。

2022年12月，公司委托江苏启辰检测科技有限公司对其建成运行“室内装修改造项目”进行验收监测，江苏启辰检测科技有限公司组织专业技术人员于2022年12月12日-13日对验收项目进行了现场监测和环境管理检查，公司根据验收检测数据报告（QC2211160701E1、QC2211160701E2、QC2211160701E3）和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。

苏州瑞派贝琦宠物医院有限公司于2023年01月11日取得固定污染源排污登记回执，编号为91320508MA1NJ09M0K001X。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目总投资10万元，其中环保投资为2万元，占比为20%，主要用于废水处理、降噪和固废处置。

（四）验收范围

本次验收范围为苏州瑞派贝琦宠物医院有限公司室内装修改造项目所涉及到宠物服务与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际验收项目的性质、地点、规模、诊疗方式工艺及污染防治措施无变化。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，项目无变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

项目厂区雨污分流，本项目医疗废水、清洁废水、宠物洗浴废水单独收集，经消毒柜投加氯片（二氧化氯）消毒预处理后，汇同员工生活污水接管至城东污水厂处理集中处理，达标外排京杭运河；

# （二）废气

本项目废气主要由宠物的粪便、尿液产生的异味、乙醇挥发产生的废气及医疗废物暂存场所异味，无组织排放，通过加强医院内的通风和安装空气净化器等消除臭气影响。

# （三）噪声

本项目噪声主要为医疗设备、空调外机和宠物的叫声等过程产生，公司通过采取使用低噪声设备，合理布局，对设备底座安装橡胶减振垫，营业期间关闭门窗，并采用隔音吸声措施，采用双层中空隔声玻璃；针对少数吵闹宠物及出于预防目的，将对宠物戴上防吠嘴套，控制噪声源，减小对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为危险医疗固废、生活垃圾。其中：

项目危险废物主要为医疗废物（理性废物、感染性废物、损伤性废物、药物性废物）和污水处理设施产生的污泥，委托资质单位张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置； 调试期间产生较少，尚未转移，仓库暂存。

危险废物面积为2m2，位于车间的东北角，建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB18597-2001/XG1-2013）的要求，并按照《医疗废物管理条例》进行暂存和转移处置。

项目宠物粪便和美容废物消毒后由垃圾袋收集，密封，放入生活垃圾桶，与员工生活垃圾由苏州市姑苏城市清洁服务公司处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，苏州瑞派贝琦宠物医院有限公司室内装修改造项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，宠物服务能力符合验收要求，监测结果表明：

（一）废水

验收监测期间，医疗废水、清洁废水、宠物洗浴废水的一体化处理设施出水进行了采样监测，结果显示，外排水pH值范围、COD、SS、粪大肠菌群、LAS、总余氯浓度日均值符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他机构水污染排放限值（日均值）预处理标准。

总排口pH值范围、COD、SS、粪大肠菌群、LAS、总余氯、氨氮、总磷浓度日均值符合城东污水厂接管标准。

（二）废气

验收监测期间，项目厂界无组织监控点氨、硫化氢和臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值。

（三）噪声

验收监测期间，本项目场界东侧、南侧、北侧昼、夜间噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类和4a类（西侧）标准。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，项目在废水预处理消毒柜出口设置采样口，在消毒柜和危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，苏州瑞派贝琦宠物医院有限公司室内装修改造项目通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作；

2、建立完善医疗危废的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”等的要求，进一步提升危险废物规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险；同时按照《医疗废物管理条例》以及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的有关规定进行管理；

3、加强诊所废水外排前的消毒处理，确保医院废水达标外排，并加强卫生管理，确保周边无异味；

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

苏州瑞派贝琦宠物医院有限公司

2023年1月13日